05T PERFORMANCE & PHYSICAL DATA Compressor 05T Size -33 -39 -44 -48 -54 Drive Type Open Open Open Open Open Displacement (CFM @ 1,750 RPM) 33 39 44 48 54 Displacement (CFM @ 3,500 RPM) 65 78 88 N/A N/A Capacity (Tons): ----Low Temp. (1750/3500 RPM) 3.18 / 7.29 4.02 / 8.71 4.64 / 9.64 5.11 5.92 ----Medium Temp. (1750/3500 RPM) 8.26 / 18.49 10.26 / 22.36 11.74 / 25.19 12.91 14.94 ----High Temp. (1750/3500 RPM) 12.81 / 28.40 15.87 / 34.14 18.14 / 38.60 19.90 23.03 Capacity Control 100/40 100/41 100/42 100/44 100/45 Oil (pints) System Dependent Dimensions (inches): ----Length/Depth 22 22 22 22 22 ----Width 15 15 15 15 15 ----Height 14 14 14 14 14 Suction Connection (ODF) 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 Discharge Connection (ODF) 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 Operating Weight (lbs.) 200 200 200 200 200

06T PERFORMANCE & PHYSICAL DATA Compressor 06T Size -33 -39 -44 -48 -54 -65 -78 -88 Drive Type Semi Semi Semi Semi Semi Semi Semi Semi Displacement (CFM @ 1,750 RPM) 33 39 44 48 54 N/A N/A N/A Displacement (CFM @ 3,500 RPM) N/A N/A N/A N/A N/A 65 78 88 Capacity (Tons): ----Low Temp. 3.20 4.00 4.58 5.12 5.88 7.32 8.70 9.64 ----Medium Temp. 8.11 10.01 11.37 12.69 14.56 18.35 22.11 24.98 ----High Temp. 12.44 15.24 17.26 19.38 22.04 28.09 33.63 38.10 Capacity Control 100/40 100/41 100/42 100/44 100/45 100/50 100/55 100/60 Oil (pints) System Dependent Electrical Data: ----208/230-3-60 ----Rated Load Amps 64.0 74.0 74.0 91.0 91.0 110.0 129.0 146.0 ----208/230-3-60 ----Locked Rotor Amps 286 348 348 433 433 611 721 825 ----460-3-60 ----Rated Load Amps 33.0 35.0 35.0 46.0 46.0 54.0 64.0 72.0 ----460-3-60 ----Locked Rotor Amps 142 173 173 215 215 274 323 370 Dimensions (inches): ----Length/Depth 33 33 33 33 33 33 33 33 ----Width 15 15 15 15 15 15 15 15 ----Height 20 20 20 20 20 20 20 20 Suction Connection (ODF) 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 Discharge Connection (ODF) 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 1-5/8 Operating Weight (lbs.) 365 380 380 390 390 400 405 405

ARI Standard 540-1999
Low Temp: SST = -25° F, SCT = 105° F, Return Gas = 40° F
Medium Temp: SST = 20° F, SCT = 120° F, Return Gas = 40° F
High Temp: SST = 45° F, SCT = 130° F, Return Gas = 65° F